承环字〔2016〕4号                      签发人：殷明慧

关于承德市2015年第四季度国控重点

污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据省厅《关于印发2015年河北省国家重点监控企业名单的通知》（冀环办字函〔2015〕14号），我市2015年共有国家重点监控企业52家，其中废水企业13家、废气企业12家、污水处理厂11家、重金属企业16家。2015年第四季度，我市对辖区内国控重点污染源开展了季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

2015年第四季度，对我市13家国控废水重点企业开展了监督性监测，其中因停产和不具备监测条件共计11家（详见表1），实际监测国控废水重点企业2家，监测结果显示，这两家企业均排放达标，达标率为100％（详见表2）。

表1   承德市国控废水重点企业未监测原因

| 企业 类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 华北制药天星有限公司 | 破产 | / |
|  | 2 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 企业拆除 | / |
|  | 3 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 不具备监测条件 | 废水循环使用不外排 |
|  | 4 | 承德恒越工贸有限公司 | 企业拆除 | / |
|  | 5 | 承德青松岭饮品有限公司 | 停产 | / |
|  | 6 | 平泉塔泉化肥有限公司 | 破产 | / |
|  | 7 | 承德江源酒业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 8 | 盛丰马铃薯淀粉有限公司 | 关停 | / |
|  | 9 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 | 不具备监测条件 | / |
|  | 10 | 棋盘山蓬达淀粉加工厂 | 关停 | / |
|  | 11 | 围场满族蒙古族自治县半截塔洁峰淀粉厂 | 关停 | / |

表2  承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |
|  | 2 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2中标准限值 | / |

二、废气污染源

2015年第四季度，对我市12家国控废气重点企业开展监督性监测，其中1家企业迁址建设中、2家企业由省站监测，实际监测国控废气重点企业9家。监测结果显示，8家企业排放达标，达标率为88.9％。详见表3、表4。

表3   承德市国控废气重点企业未监测原因

| 国控 企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
|  | 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
|  | 3 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 企业迁址建设中 | / |

表4   承德市国控废气重点污染源监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 6 | 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012) | / |
|  | 7 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / |
|  | 8 | 承德凯兴能源有限公司 | 《火电厂大气污染物排放标准》（13223-2011） | 烟尘、二氧化硫 |
|  | 9 | 承德宏宇热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | / |

三、污水处理厂

2015年第四季度，对我市11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，10家污水处理厂达标排放，本季度我市国控城镇污水处理厂达标率为90.9%。详见表5。

表5  承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准及国家环保部批复标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 氨氮、总氮 |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

四、重金属企业

2015年第四季度，对我市16家重金属企业开展监督性监测，其中因停产和不具备监测条件共计15家，实际监测国控重金属企业1家。从监测结果看，该家企业排放超标。详见表6、表7。

表6   承德市国控重金属企业未监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表1中标准限值 | 总铍、总铅 |

表7   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德市营子矿区旭升矿产品经销有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 2 | 承德福顺铜冶炼有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 3 | 承德县五道河金矿 | 停产 | / |
|  | 4 | 承德县富豪银矿有限公司 | 停产 | / |
|  | 5 | 兴隆县双炉台联营锌选厂 | 停产 | / |
|  | 6 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 7 | 平泉县金宝矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 8 | 承德华晟铜业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 9 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 停产 | / |
|  | 10 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 停产 | / |
|  | 11 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 12 | 围场松华矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 13 | 围场满族蒙古族自治县银发矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 14 | 围场满族蒙古族自治县雄威化工有限公司 | 停产 | / |
|  | 15 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 停产 | / |

附表： 1.2015年第四季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

2.2015年第四季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

3.2015年第四季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

4.2015年第四季度承德市国控重金属企业监督性监测结果

承德市环境保护局

2016年1月13日

（联系人：刘 璇  联系电话：0314-2297055）

承德市环境保护局办公室               2016年1月13日印发

附表1：

2015年第四季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点 名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 排放下限 | 超标倍数 | 废水排放量 | 废水处理设施进口浓度 | 进口水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | PH值 | 8.02 | 9 | 6 |  | 1300 | 4.49 | 1500 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | 生化需氧量 | 4.5 | 20 |  |  | 1300 | 336 | 1500 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | 化学需氧量 | 19.2 | 100 |  |  | 1300 | 1424 | 1500 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | 挥发酚 | <0.010000 | 0.5 |  |  | 1300 | 0.012 | 1500 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | 色度 | 4 | 50 |  |  | 1300 | 16 | 1500 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | 悬浮物 | 10 | 70 |  |  | 1300 | 15 | 1500 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | 氨氮 | 0.18 | 15 |  |  | 1300 | 7.8 | 1500 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 10 | 28 | 总排口 | 石油类 | <0.040000 | 5 |  |  | 1300 | <0.040000 | 1500 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | PH值 | 8.26 | 9 | 6 |  | 220 | 5.34 | 230 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | 生化需氧量 | 14.8 | 20 |  |  | 220 | 367 | 230 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | 总磷 | 0.188 | 1 |  |  | 220 | 150 | 230 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | 化学需氧量 | 47.6 | 100 |  |  | 220 | 1769 | 230 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | 悬浮物 | 12 | 30 |  |  | 220 | 3298 | 230 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | 氨氮 | 0.935 | 15 |  |  | 220 | 266 | 230 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | 总氮 | 7.52 | 30 |  |  | 220 | 314 | 230 |
| 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 10 | 27 | 总排口 | 氰化物（总氰化合物） | <0.004000 | 0.5 |  |  | 220 | <0.004000 | 230 |

附表2：

2015年第四季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

| 详细名称 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 二氧化硫 |  | 83.3 | 83.3 | 180 | mg/m3 |  | 836193 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氮氧化物 |  | 50 | 50 | 300 | mg/m3 |  | 836193 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 颗粒物 |  | 19.6 | 19.6 | 50 | mg/m3 |  | 836193 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氟化物 |  | 3.59 | 3.59 | 4 | mg/m3 |  | 836193 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机尾1200多管除尘器 | 颗粒物 |  | 26.6 | 26.6 | 30 | mg/m3 |  | 549319 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 7.11 | 7.11 | 30 | mg/m3 |  | 570396 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 15.9 | 15.9 | 25 | mg/m3 |  | 647763 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 |  | 21.9 | 21.9 | 25 | mg/m3 |  | 488266 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 20.6 | 20.6 | 25 | mg/m3 |  | 219758 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 |  | 15.7 | 15.7 | 20 | mg/m3 |  | 778671 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 70 | 70 | 180 | mg/m3 |  | 1218671 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 69 | 69 | 300 | mg/m3 |  | 1218671 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 21.2 | 21.2 | 50 | mg/m3 |  | 1218671 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2#烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.85 | 3.85 | 4 | mg/m3 |  | 1218671 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 64.7 | 64.7 | 180 | mg/m3 |  | 1218219 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 76 | 76 | 300 | mg/m3 |  | 1218219 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 23.6 | 23.6 | 50 | mg/m3 |  | 1218219 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.95 | 3.95 | 4 | mg/m3 |  | 1218219 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 |  | 17.22 | 17.22 | 180 | mg/m3 |  | 890494 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 |  | 66 | 66 | 300 | mg/m3 |  | 890494 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 |  | 33.1 | 33.1 | 50 | mg/m3 |  | 890494 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氟化物 |  | 3.93 | 3.93 | 4 | mg/m3 |  | 890494 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 71.4 | 71.4 | 180 | mg/m3 |  | 364147 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 210 | 210 | 300 | mg/m3 |  | 364147 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 |  | 31.8 | 31.8 | 50 | mg/m3 |  | 364147 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 主引风310平米静电除尘器 | 氟化物 |  | 3.79 | 3.79 | 4 | mg/m3 |  | 364147 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  | 26.3 | 26.3 | 30 | mg/m3 |  | 27291 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 混料配料系统 | 颗粒物 |  | 24.5 | 24.5 | 30 | mg/m3 |  | 58653 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 24.8 | 24.8 | 30 | mg/m3 |  | 80316 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 |  | 48.5 | 48.5 | 180 | mg/m3 |  | 330995 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 |  | 22 | 22 | 300 | mg/m3 |  | 330995 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 |  | 28 | 28 | 50 | mg/m3 |  | 330995 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 竖炉除尘器 | 氟化物 |  | 3.313 | 3.313 | 4 | mg/m3 |  | 330995 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 烟尘 |  | 5.94 | 5.94 | 10 | mg/m3 |  | 108412 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 二氧化硫 |  | 59.9 | 59.9 | 100 | mg/m3 |  | 108412 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 氮氧化物 |  | 6 | 6 | 200 | mg/m3 |  | 108412 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 林格曼黑度 |  | <1.000000 | <1.000000 | 1 | mg/m3 |  | 108412 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 |  | 63.2 | 63.2 | 180 | mg/m3 |  | 1057161 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 |  | 162.5 | 162.5 | 300 | mg/m3 |  | 1057161 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 |  | 13.49 | 13.49 | 50 | mg/m3 |  | 1057161 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 氟化物 |  | 3.45 | 3.45 | 4 | mg/m3 |  | 1057161 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 21.4 | 21.4 | 30 | mg/m3 |  | 447314 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 烧结配料系统 | 颗粒物 |  | 13.9 | 13.9 | 30 | mg/m3 |  | 380389 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 18.7 | 18.7 | 25 | mg/m3 |  | 261578 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 汞及化合物 | 15.56 | <0.002800 | <0.002800 |  | mg/m3 |  | 69440 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 烟尘 | 15.56 | 54.1 | 136.2 | 30 | mg/m3 | 3.5 | 69440 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 15.56 | 392 | 1111.5 | 200 | mg/m3 | 4.6 | 69440 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 15.56 | 25 | 74.1 | 100 | mg/m3 |  | 69440 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 林格曼黑度 | 15.56 | <1.000000 | <1.000000 | 1 | mg/m3 |  | 69440 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 二氧化硫 |  | 21.3 | 21.3 | 100 | mg/m3 |  | 135172 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 氮氧化物 |  | 39 | 39 | 400 | mg/m3 |  | 135172 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 颗粒物 |  | 12.3 | 12.3 | 30 | mg/m3 |  | 135172 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 环冷、成品45m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 29.3 | 29.3 | 30 | mg/m3 |  | 61394 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 配料系统 | 颗粒物 |  | 23.9 | 23.9 | 30 | mg/m3 |  | 146253 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 28.3 | 28.3 | 30 | mg/m3 |  | 52315 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 二氧化硫 |  | 58.4 | 58.4 | 180 | mg/m3 |  | 437248 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 氮氧化物 |  | 121 | 121 | 300 | mg/m3 |  | 437248 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 颗粒物 |  | 19.7 | 19.7 | 50 | mg/m3 |  | 437248 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 氟化物 |  | 3.15 | 3.15 | 4 | mg/m3 |  | 437248 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 二氧化硫 |  | 52.4 | 52.4 | 180 | mg/m3 |  | 552630 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 氮氧化物 |  | 114 | 114 | 300 | mg/m3 |  | 552630 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 颗粒物 |  | 19.5 | 19.5 | 50 | mg/m3 |  | 552630 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 氟化物 |  | 3.06 | 3.06 | 4 | mg/m3 |  | 552630 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期环冷45平米除尘器 | 颗粒物 |  | 27 | 27 | 30 | mg/m3 |  | 80171 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期配料系统除尘器 | 颗粒物 |  | 25.9 | 25.9 | 30 | mg/m3 |  | 47329 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 1#烧结机头 | 二氧化硫 |  | 47.2 | 47.2 | 180 | mg/m3 |  | 470642 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 1#烧结机头 | 氮氧化物 |  | 97 | 97 | 300 | mg/m3 |  | 470642 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 1#烧结机头 | 颗粒物 |  | 32.4 | 32.4 | 50 | mg/m3 |  | 470642 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 1#烧结机头 | 氟化物 |  | 3.75 | 3.75 | 4 | mg/m3 |  | 470642 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2#烧结机头 | 二氧化硫 |  | 68.3 | 68.3 | 180 | mg/m3 |  | 426839 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2#烧结机头 | 氮氧化物 |  | 82 | 82 | 300 | mg/m3 |  | 426839 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2#烧结机头 | 颗粒物 |  | 32.2 | 32.2 | 50 | mg/m3 |  | 426839 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2#烧结机头 | 氟化物 |  | 3.72 | 3.72 | 4 | mg/m3 |  | 426839 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 25.8 | 25.8 | 30 | mg/m3 |  | 218866 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 竖炉脱硫除尘器 | 二氧化硫 |  | 89.2 | 89.2 | 180 | mg/m3 |  | 197131 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 竖炉脱硫除尘器 | 氮氧化物 |  | 15 | 15 | 300 | mg/m3 |  | 197131 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 竖炉脱硫除尘器 | 颗粒物 |  | 17.5 | 17.5 | 50 | mg/m3 |  | 197131 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 竖炉脱硫除尘器 | 氟化物 |  | 3.67 | 3.67 | 4 | mg/m3 |  | 197131 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 10.01 | 135 | 147 | 400 | mg/m3 |  | 214756 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 10.01 | 262 | 287 | 400 | mg/m3 |  | 214756 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 汞及化合物 | 10.01 | <0.002800 | <0.002800 | 0.05 | mg/m3 |  | 214756 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 10.01 | <1.000000 | <1.000000 | 1 | mg/m3 |  | 214756 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 颗粒物 | 10.01 | 19.6 | 21.4 | 80 | mg/m3 |  | 214756 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 8.55 | 257 | 248 | 400 | mg/m3 |  | 136466 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 8.55 | 258 | 249 | 400 | mg/m3 |  | 136466 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 汞及化合物 | 8.55 | <0.002800 | <0.002800 | 0.05 | mg/m3 |  | 136466 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 8.55 | <1.000000 | <1.000000 | 1 | mg/m3 |  | 136466 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 颗粒物 | 8.55 | 20.6 | 19.7 | 80 | mg/m3 |  | 136466 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 |  | 49.8 | 49.8 | 180 | mg/m3 |  | 500652 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 |  | 57.8 | 57.8 | 300 | mg/m3 |  | 500652 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 |  | 28.9 | 28.9 | 50 | mg/m3 |  | 500652 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 2#烧结机机头除尘 | 氟化物 |  | 3.09 | 3.09 | 4 | mg/m3 |  | 500652 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 |  | 38.9 | 38.9 | 180 | mg/m3 |  | 432436 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 |  | 54.3 | 54.3 | 300 | mg/m3 |  | 432436 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 |  | 31.4 | 31.4 | 50 | mg/m3 |  | 432436 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 氟化物 |  | 3.61 | 3.61 | 4 | mg/m3 |  | 432436 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 1#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 25.4 | 25.4 | 30 | mg/m3 |  | 920023 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 2#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 2.45 | 2.45 | 30 | mg/m3 |  | 1332395 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 10平米竖炉脱硫出口 | 二氧化硫 |  | 21.3 | 21.3 | 200 | mg/m3 |  | 367041 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 10平米竖炉脱硫出口 | 氮氧化物 |  | 12.4 | 12.4 | 300 | mg/m3 |  | 367041 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 10平米竖炉脱硫出口 | 颗粒物 |  | 17.3 | 17.3 | 50 | mg/m3 |  | 367041 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 10平米竖炉脱硫出口 | 氟化物 |  | 3.29 | 3.29 | 4 | mg/m3 |  | 367041 |

附表3：

2015年第四季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | PH值 | 7.5 | 7.54 | 6--9 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 生化需氧量 | 91.7 | 5.8 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 总磷 | 1.9 | 0.39 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 化学需氧量 | 437 | 23.8 | 50 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 悬浮物 | 132 | 7 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.955 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 氨氮 | 28.8 | 0.63 | 5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 总氮 | 32.5 | 13 | 15 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 硫化物 | 0.057 | <0.005000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 11 | 2 | 动植物油 | 0.28 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | PH值 | 7.55 | 7.64 | 6--9 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 生化需氧量 | 36.6 | 4.2 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 总磷 | 2.13 | 0.2 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 化学需氧量 | 233 | 16.2 | 50 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 悬浮物 | 40 | <4.000000 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.41 | 0.051 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 氨氮 | 50.7 | 13.8 | 5 | 1.8 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 总氮 | 67 | 23.4 | 15 | 0.6 |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 硫化物 | 0.097 | <0.005000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 石油类 | <0.040000 | <0.004000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 11 | 17 | 动植物油 | 0.36 | <0.004000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | PH值 | 8.04 | 7.22 | 6--9 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 生化需氧量 | 43.7 | 4.2 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 总磷 | 2.92 | 0.42 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 化学需氧量 | 235 | 23.7 | 50 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 总铅 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 悬浮物 | 49 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.79 | 0.085 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 氨氮 | 38.6 | 0.74 | 5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 总氮 | 49 | 12.8 | 15 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 硫化物 | 0.389 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 11 | 12 | 动植物油 | 0.58 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | PH值 | 7.41 | 7.52 | 6--9 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 生化需氧量 | 138 | 4.3 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 总磷 | 3.4 | 0.31 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 化学需氧量 | 586 | 41 | 50 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 总砷 | 0.0055 | 0.00057 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 悬浮物 | 54 | 5 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.706 | 0.303 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 氨氮 | 63.8 | 0.715 | 5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 总氮 | 69.1 | 9.01 | 15 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 硫化物 | 0.048 | <0.005000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 11 | 30 | 动植物油 | 0.18 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | PH值 | 7.72 | 7.58 | 6--9 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 生化需氧量 | 24.6 | 4.1 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总磷 | 1.08 | 0.36 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 化学需氧量 | 93 | 12.2 | 50 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 悬浮物 | 57 | 8 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.08 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 氨氮 | 16.3 | 0.19 | 5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 总氮 | 31.7 | 11.7 | 15 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 11 | 10 | 动植物油 | 0.32 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | PH值 | 7.63 | 7.4 | 6--9 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 生化需氧量 | 52.2 | 3.3 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 总磷 | 2.09 | 0.29 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 化学需氧量 | 288 | 15.5 | 50 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 总汞 | <0.000020 | <0.000200 | 0.001 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 总砷 | 0.0011 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 悬浮物 | 273 | <4.000000 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.235 | 0.082 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 氨氮 | 32.1 | 4.81 | 5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 总氮 | 39.2 | 13.8 | 15 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 硫化物 | 0.039 | <0.005000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 11 | 11 | 动植物油 | 0.13 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | PH值 | 7.71 | 7.26 | 6--9 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 生化需氧量 | 42.5 | 3.2 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总磷 | 1.67 | 0.2 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 化学需氧量 | 221 | 17.3 | 50 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总砷 | 0.00068 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 悬浮物 | 31 | <4.000000 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.86 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 氨氮 | 34.9 | 0.42 | 5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 总氮 | 42.1 | 7.64 | 15 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 硫化物 | 0.014 | <0.005000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 11 | 12 | 动植物油 | 0.47 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | PH值 | 7.76 | 7.29 | 6--9 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 生化需氧量 | 29.4 | 2.4 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总磷 | 1.34 | 0.19 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 化学需氧量 | 128 | 10.2 | 50 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 悬浮物 | 25 | <4.000000 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.516 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 氨氮 | 36.1 | 1.18 | 5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 总氮 | 50 | 13.9 | 15 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 硫化物 | 0.076 | <0.005000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 11 | 17 | 动植物油 | 0.42 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | PH值 | 7.64 | 7.81 | 6--9 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 生化需氧量 | 191 | 4.2 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总磷 | 2.73 | 0.29 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 化学需氧量 | 991 | 22.3 | 50 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总砷 | 0.0014 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 悬浮物 | 71 | 6 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.925 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 630 | 1000 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 氨氮 | 42.4 | 0.53 | 5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 总氮 | 47.7 | 9.99 | 15 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 硫化物 | 0.215 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 11 | 12 | 动植物油 | 0.52 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | PH值 | 7.74 | 7.02 | 6--9 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 生化需氧量 | 155 | 3.3 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 总磷 | 3.26 | 0.24 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 化学需氧量 | 723 | 16.5 | 60 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 悬浮物 | 302 | <4.000000 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.44 | <0.050000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 630 | 10000 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 氨氮 | 33 | 0.42 | 8 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 总氮 | 45.1 | 9.05 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 硫化物 | 0.595 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 11 | 16 | 动植物油 | 0.48 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | PH值 | 7.65 | 7.48 | 6--9 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 生化需氧量 | 47.6 | 2.8 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总磷 | 1.73 | 0.21 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 化学需氧量 | 180 | 10.7 | 50 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总砷 | 0.0004 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 悬浮物 | 16 | 7 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.1 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 氨氮 | 35.4 | 0.39 | 8 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 总氮 | 42.2 | 8.21 | 15 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 硫化物 | 0.021 | <0.005000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 11 | 11 | 动植物油 | 0.42 | <0.040000 | 1 |  |

附件4：

2015年第四季度承德市国控重金属重点企业监督性监测结果

单位：mg/L

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点 名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 排放下限 | 超标倍数 | 废水排放量 | 废水处理设施进口浓度 | 进口水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 总汞 | <0.000020 | 0.05 | 0 |  |  |  |  |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 总镉 | 0.084 | 0.1 | 0 |  |  |  |  |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 总铬 | <0.004000 | 1.5 | 0 |  |  |  |  |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 六价铬 | <0.004000 | 0.5 | 0 |  |  |  |  |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 总砷 | 0.00034 | 0.5 | 0 |  |  |  |  |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 总铅 | 8 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 总镍 | 0.211 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 10 | 27 | 车间排口 | 总铍 | 0.0073 | 0.005 |  | 0.5 |  |  |  |