宽环管批[2024]16号

承德市生态环境局宽城满族自治县分局

关于《宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目（二期）环境影响报告书》

的审批意见

宽城满族自治县晨升供热有限公司：

经我局审查，对《宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目（二期）环境影响报告书》，审批意见如下：

一、宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目（二期）位于宽城满族自治县松岭镇木匠屯村，总投资7650万元，其中环保投资880万元，占总投资的11.5%；项目占地面积3500 平方米，总建筑面积2633.17平方米，设置1座中继泵站、改造及新建换热站10座、改造及新建供热主管道2941米，供热服务面积76.5万平方米。

- 二、项目运行后必须落实以下环保措施

- 施工期

1、废气：施工工地周围设置围挡，施工现场地面、道路硬化处理，洒水降尘，施工场地出口设置车辆冲洗设施，运输车辆覆盖篷布、减速慢行，设置建筑材料专用堆放地，用篷布遮挡，建筑垃圾集中堆放，采取密闭或者遮盖等防尘措施并及时清运；施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求。

2、废水：施工废水经沉淀池沉淀后同生活污水用于施工场地泼洒抑尘。

- 3、噪声：选用低噪设备，合理布局，合理安排施工时间；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。

4、固废：建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的运至建筑垃圾处理场处理，生活垃圾交由环卫部统一处理；施工期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

运营期

1、废气：项目锅炉废气经SNCR-SCR 联合脱硝+袋式除尘器+石灰-石膏法脱硫处理后通过60m高排气筒排放；设置全封闭煤棚，地面硬化处理，同时设置洒水喷淋装置；石灰粉仓和粉煤灰仓废气通过仓顶袋式除尘器处理后经仓顶排气筒排放； 厂区道路地面硬化，定时洒水抑尘，厂区出入口处设置洗车平台清洗车辆，防治带泥上路；运营期锅炉废气执行执《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃煤锅炉大气污染物排放限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2颗粒物无 组织排放监控浓度限值要求。

2、废水：锅炉排污水、软化废水、除氧器反洗废水及脱硫石膏滤液均回收用于煤棚洒水降尘、除尘灰搅水、渣库降温抑尘等用途；生活污水排入化粪池，由化粪池暂存定期抽运用作农肥。

3、噪声：生产车间封闭，厂房隔声；选用低噪声设备，基础减震，加强设备维护；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。

4、固废：炉渣、脱硫渣 （脱硫石膏）、布袋除尘器收集的粉煤灰、废布袋、废包装袋、废离子交换树脂等一般固废与生活垃圾分开堆放，定期由环卫部门统一收集处置；失效催化剂、废矿物油、废油桶、含油抹布及劳保用品等于危废间内暂存，定期交由有资质单位处理；运营期一般固废执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废 物 贮 存 执 行《 危 险 废物 贮 存 污 染 控制 标 准 》（GB18597-2023）。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目落实《宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目（二期）环境影响报告书》及上述要求，依法落实建设项目竣工环境保护验收，通过竣工环境保护验收后，方可正式运行。

五、经审查，《宽城满族自治县晨升供热有限公司集中供热项目（二期）环境影响报告书》可作为项目审批的依据。

项目单位必须严格按照相关要求落实原料性质、生产工艺和污染处理设施等，如上述内容发生改变，项目单位需重新报批环评文件。

2024年11月26日

（共印4份）